Опросный лист № ___________ от	__________2013г

На подбор электродвигателя

Оформленный Заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации. Опросный лист должен быть подписан, иметь дату и печать.

| № п/п | Вопросы | Ответы (однозначно ответить на все вопросы) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип заказываемого электродвигателя | ВА08К-630-1600-4Д ХЛ2 |  |
| 2. | Номинальные данные (мощность.напряжение. частота вращения | 1600 кВт. 10000В, 1500об/мин |  |
| 3. | Цель заказа оборудования а)новое строительство б) замена (в случае замены указать марку, зав № старого эл. двигателя и год выпуска) | Новое строительство |  |
| 4. | Направление вращения (см. со стороны рабочего конца вала, а для двигателей с двумя концами вала - со стороны противоположной контактным кольцам) | Левое (против часовой стрелки) |  |
| 5. | Рабочий конец вала: количество (1 или2).диаметр и длина | CwiH:dr140: L,-250 |  |
| 6. | Размещение выводных концов обмотки статора, в коробку выводов (слева | В коробку выводов, справа |  |
| 7. | Смазка подшипников: | Консистентная |  |
| 8. | Степень защиты://3 по ГОСТ 17494 | 1 ExdIIBT4 |  |
| 9. | Система вентиляции для двигателя закрытого исполнения (степень защиты 1Р43иболее)**: а) по разомкнутому циклу -1СА17 или (САН (по ГОСТ 20459); б) по замкнутому циклу -ICW37A91. ICW37A97wiu(CW37A81 (с испол ъзованием воздуохладителя) | Обдуваемая, с самовентиляцией. |  |
| 10. | Требуемый начальный пусковой вращающий момент двигателя | - |  |
| 11. | Требуемый входной вращающий момент двигателя | - |  |
| 12. | Условия транспортирования изделий | Обеспеченность сохранности изделия |  |
| 13. 13.1 | Дополнительные требования Количество экземпляров документации, язык, на котором должны выполняться эксплуатационная документация, табличка мощности, маркировка двигателя и комплектующих изделий. | 1 экз., язык русский, табличка мощности и маркировка на русском языке. |  |
| 13.2 | Число пусков двигателя в месяц (в год) | 2 400 в год |  |
| 13.3 | Контроль температуры приборами с (НСХ): 50Мили 10017 | 100 П, устанавливаемые на обмотке статора и железе сердечника статора |  |
| 14. | Наименование, тип.рабочего механизма (предприятие изготовитель, год выпуска, мощность). | Нефтяной насос НГПНА 3600-120 |  |
| 14.1 | Момент инерции, приведённый к валу двигателя | - |  |
| 14.2 | Средний статический момент сопротивления механизма за период пуска или момент сопротивления в зависимости от оборотов за весь период пуска | - |  |
| 14.3 | Место монтажа рабочего механизма (наименование производства/производственного процесса, в котором используется данный механизм) | Насосная станция, крепление двигателя к фундаменту жесткое по ГОСТ РФ 20815 |  |
| 15. 15.1 | Поставка возбудителя: да или нет Возбуждение тиристорное тип: | нет |  |
| 15.2 | Род тока питания цепей защиты возбудителя (постоянный или переменный с частотой 50 Гц при напряжении 220 В) | нет |  |
| 15.3 | Телеметрия: RS-232 или RS-485 | не нужна |  |
| 15.4 | Управление работой электродвигателя: (местное или дистанционное | Диспетчерская |  |
| 15.5 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока высоковольтной ячейке Потребителя | -150/5 |  |
| 15.6 | Степень защиты возбудителя :1Р21 или IP54 | - |  |
| 15.7 | Предполагается работа возбудителя с устройством плавного пуска или преобразователем частоты: да или нет | Да, УПП фирмы Siemens |  |
| 16. | Комплект поставки: а) частотный преобразовательна или нет б) устройство плавного пуска: да или нет | Нет Нет |  |
| 17. | Дополнительные требования | Предусмотреть посадочные места для термометров сопротивления 7MC1006-1DE16 z: T31 (маркировка взрывозащиты II1/2GEExiaIICT4/T6) для контроля температуры подшипниковых узлов фирмы Siemens и дачтиков вибрации Т1-40/00/00/1 фирмы CEMB. |  |

| 18. | Главный инженер |  | Ф.И.О. и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный энергетик | Тел. | Должностных лиц ответственного лица заказывающего предприятия |  |
|  | Наименование организации | Тел. | Дата заполнения, печать |  |